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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

   АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от  __________ 2025 г.									№ __

[bookmark: _Hlk128581225]Об обеспечении надлежащего состояния источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Сортавальского муниципального округа

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима Российской Федерации», в целях обеспечения надлежащего состояния источников наружного противопожарного водоснабжения (далее также – ИППВ, ППВ) на территории Сортавальского муниципального округа, ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Правила содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Сортавальского муниципального округа.
2. Муниципальному учреждению «Городское хозяйство» обеспечить надлежащий контроль за состоянием источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Сортавальского муниципального округа.
3. Рекомендовать руководителям, организаций, предприятий, учреждений, индивидуальным предпринимателям, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, ответственным за содержание и эксплуатирующим сети наружного водоснабжения:
3.1. Назначить ответственных за содержание пожарных гидрантов, проведение планово-предупредительных ремонтов, за осуществление технического обслуживания.
3.2. Обеспечить установку на видных местах указателей источников ППВ в соответствии с настоящими Правилами.
3.3. Обеспечить подъезд и возможность забора воды из источников ППВ в любое время года.
3.4. Для осуществления проверок источников ППВ, а также 
при проверках источников наружного и внутреннего водоснабжения зданий 
и сооружений, законченных строительством (реконструкцией) при необходимости привлекать сотрудников ГУ МЧС России по Республике Карелия.
3.5. Ежегодно, не позднее 1 декабря, разрабатывать и согласовывать графики проверок источников ППВ, в том числе состояния указателей, по видам проверок и перечням выполняемых работ с учетом климатических условий, с составлением сводных актов проверок, определением мер по устранению выявленных неисправностей. Копии актов направлять в администрацию Сортавальского муниципального округа и отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Сортавальскому и Лахденпохскому районам ГУ МЧС России по Республике Карелия.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладога-Сортавала» и разместить на официальном сайте администрации Сортавальского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


Глава Сортавальского
муниципального округа 					                   С.В. Крупин





















Утверждены
Постановлением  Администрации Сортавальского муниципального округа
от __________________№ _____


Правила
содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Сортавальского муниципального округа

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила содержания и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения на территории Сортавальского муниципального округа  (далее – Правила) разработаны в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима Российской Федерации», приказом Госстроя России от 30 декабря 1999 г. № 168 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», сводом правил (далее СП) «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» СП 8.13130.2020, утвержденные Приказом МЧС России от 30.03.2020 № 225, СП 31.13330.2021, СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», утвержденные приказом Минстроя России от 27.12.2021 №1016/пр, ГОСТ Р 53961-2010 «Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний», утвержденным и введенным в действие Приказом Росстандарта от 25 ноября 2010 г. N 522-ст.
1.2. Основные понятия:
- источники наружного противопожарного водоснабжения (далее – источники ППВ) – водопроводные сети с установленным на них пожарным оборудованием (пожарные гидранты, гидрант-колонки, пожарные краны), пожарные водоёмы (резервуары), иные искусственные (водонапорные башни, пруды, технологические ёмкости) и природные (реки, озёра, ручьи) водные объекты, вода из которых используется (может использоваться) для целей пожаротушения; 
- пожарный гидрант – устройство на водопроводной сети, предназначенное для отбора воды при тушении пожаров (далее – ПГ).
- противопожарное водоснабжение – комплекс инженерно-технических сооружений, предназначенных для забора и транспортировки воды, хранения её запасов и использования для целей пожаротушения; 
- пожаротушение - тушение пожаров, заправка пожарных автоцистерн, пожарно-тактические учения и занятия, оперативно-тактическое изучение района выезда, проверка (обследование) работоспособности источников ППВ;
- район выезда — территория, на которой силами государственной противопожарной службы или иными организациями, имеющими лицензию на право проведения данного вида работ, осуществляется тушение пожаров.
1.3. Содержание и эксплуатация источников ППВ – комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, предусматривающих:
- эксплуатацию источников ППВ в соответствии с нормативными документами;
- финансирование мероприятий по содержанию и ремонтно-профилактическим работам;
- возможность беспрепятственного доступа к источникам ППВ, в том числе при проверке их силами ГПС или другими организациями, осуществляющими тушение пожаров;
- проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать источники ППВ для целей пожаротушения в любое время года;
- установку соответствующих указателей источников ППВ согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;
- наружное освещение указателей в тёмное время суток для быстрого нахождения источников ППВ;
- очистку мест размещения источников ППВ от мусора, снега и наледи, установку в зимнее время деревянных конусов над колодцами с ПГ, расположенными вне проезжей части улиц, в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в Российской Федерации;
- проведение мероприятий по подготовке источников ППВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур;
- немедленное уведомление организации водопроводного хозяйства, подразделений ГПС, других организаций, осуществляющих тушение пожаров, о невозможности использования источников ППВ из-за отсутствия или недостаточного давления воды в водопроводной сети и других случаях невозможности забора воды из источников ППВ;
- своевременное уведомление организации водопроводного хозяйства в случае передачи устройств и сооружений для присоединения к системам коммунального водоснабжения другому собственнику, а также при изменении абонентом реквизитов, правового статуса, организационно-правовой формы;
- своевременное уведомление ГПС о невозможности использования источников ППВ из-за отсутствия или недостаточного давления воды в водопроводной сети и других случаях невозможности забора воды из источников ППВ;
- обеспечение технического обслуживания, ремонта, утепления ППВ в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности и положениями технической документации.
1.4. Размещение источников ППВ на территории Сортавальского муниципального округа, в том числе в организациях, их количество, ёмкость, водоотдачу и другие технические характеристики следует предусматривать в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 31.13330.2021, СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», утвержденные приказом Минстроя России от 27.12.2021 №1016/пр, СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий», утвержденных постановлением Госстроя СССР от 04.10.1985 № 189, сводом правил 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», утверждённых приказом МЧС России от 30.03.2020 № 225.
1.5. Указатели источников ППВ выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания», утвержденным приказом Росстандарта от 10.06.2016 № 614-ст. Установка указателей источников ППВ возлагается на организацию водопроводного хозяйства, иную организацию, имеющую в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ.
Типовой размер знаков, устанавливаемых на территории Сортавальского муниципального округа, для обозначения источников ППВ принять 300×300 мм, расстояние от нижнего края знака до уровня земли принять 2 м. В местах, где нет возможности установить указатель непосредственно у люка ПГ (проезжая часть, тротуар и т.п.) разместить знаки на стенах зданий, с указанием точного расстояния от знака до центра люка колодца с ПГ, нижний край расположить на высоте 2 м от уровня земли.
1.6. Подразделения ГПС, осуществляющие тушение пожаров, имеют право на беспрепятственный проезд на территорию предприятий, организаций и учреждений (за исключением режимных) для заправки водой в целях тушения пожаров, контроля состояния источников ППВ.

2. Содержание источников противопожарного водоснабжения

2.1. Пожарные гидранты, пожарные водоёмы (резервуары), водные объекты, предназначенные для обеспечения пожарной безопасности, разрешается использовать только для целей пожаротушения.
2.2. Организация водопроводного хозяйства, абонент, иная организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, осуществляет комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер по их содержанию и эксплуатации.
2.3. При изменении способа управления многоквартирным домом, смене собственника (владельца) недвижимого имущества, обязанность по содержанию ПГ в надлежащем состоянии, закреплённого по данному адресу, переходит к новому собственнику (владельцу, управляющей организации или товариществу собственников жилья).
Для внесения изменений в перечень пожарных гидрантов, находящихся на территории Сортавальского муниципального округа, закреплённых за предприятиями, учреждениями, организациями, индивидуальными предпринимателями, информация представляется в ресурсоснабжающую организацию водоснабжения.

3. Испытание и проверка источников ППВ

3.1. Под испытанием источников ППВ подразумевается проверка их работоспособности путём технического осмотра и пуска воды с последующим сравнением фактического расхода с требуемым по нормам на цели пожаротушения. Испытание и проверка источников ППВ проводится во время приёмки их в эксплуатацию и не менее двух раз в год (как правило весной и осенью), с составлением акта результата испытания, согласно приложению.   
Испытания должны проводиться в часы максимального водопотребления на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.
3.2. Испытание и проверка источников ППВ проводится представителями организации водопроводного хозяйства, абонента с обязательным привлечением представителей ГПС.

4. Ремонт и реконструкция источников ППВ

4.1. Технические характеристики источников ППВ после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.
4.2. Временное снятие пожарных гидрантов с водопроводной сети населенного пункта и объектов допускается в исключительном случае при неисправности, устранение которой не может быть осуществлено без демонтажа ПГ или его элементов, на срок не более суток.
Производство данного вида работ допускается по предварительному уведомлению подразделений ГПС, других организаций, осуществляющих тушение пожаров.
4.3. Ремонт сетей водопровода, где отключено более пяти ПГ, должен быть произведен, как правило, в течение суток с момента обнаружения неисправности.   
При более длительных сроках ремонта организация водопроводного хозяйства, абонент, иная организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, принимают меры по обеспечению территории муниципального образования водоснабжением для целей пожаротушения, о чём должны быть проинформированы подразделения ГПС.
4.4. Организация водопроводного хозяйства, абонент, иная организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, должна уведомлять подразделения ГПС:
- о случаях ремонта или замены источников ППВ;
- об окончании ремонта или замены источников ППВ.
4.5. По окончании работ по ремонту источников ППВ подразделения ГПС могут проводить контрольную проверку их состояния.
4.6. Работы, связанные с монтажом, ремонтом и обслуживанием источников ППВ, должны выполняться в порядке, установленном федеральным законодательством.

5. Учёт и проверка источников ППВ

5.1. Организации водопроводного хозяйства, абоненты, иные организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, должны в установленном порядке вести их учёт.
5.2. В целях учёта всех источников ППВ, которые могут быть использованы для пожаротушения, организации водопроводного хозяйства, абоненты, иные организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, совместно с подразделениями ГПС не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников ППВ.
5.3. В целях постоянного контроля наличия и состояния источников ППВ организации водопроводного хозяйства, абоненты, иные организации, которые их содержат и эксплуатируют, должны осуществлять их проверки и испытание, в соответствии с «Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» (утверждены Приказом Госстроя России от 30.12.1999 № 168).
Проверяют наличие, состояние и проводят испытание источников ППВ не менее двух раз в год организациями водопроводного хозяйства, абонентом, иной организацией, имеющей их в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении с привлечением подразделений ГПС.
Проверки производятся в весенний и осенний периоды при устойчивых плюсовых температурах воздуха в дневное время.
5.4. Организации водопроводного хозяйства, абоненты, иные организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, заводят на них учетные карточки, в которых указывают их номер, адрес, дату установки, технические характеристики и все виды произведенных работ по их обслуживанию.
5.5. При проверке пожарных гидрантов устанавливается:
- чистота крышки колодца, а также наличие крышки гидранта и ее утепление при эксплуатации в условиях пониженных температур;
- наличие на видном месте указателя гидранта и его освещенность в темное время суток;
- возможность беспрепятственного подъезда к гидранту;
- герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;
- герметичность колодца от проникновения грунтовых вод;
- работа сливного устройства.
5.6. Проверка ПГ должна проводиться при выполнении условий:
5.6.1. Опробование работы гидранта осуществляется путем пуска воды
5.6.2 Пуск воды из ПГ разрешается только при плюсовой температуре наружного воздуха.
5.6.3. При отрицательных температурах от 0 до минус 15 градусов проверка ПГ осуществляется только внешним осмотром.
5.6.4. Не допускается открытие крышек колодца для внешнего осмотра гидрантов при температурах ниже минус 15 градусов во избежание потерь тепла из колодца.
5.7. При проверке пожарных водоёмов (резервуаров) устанавливается:
- наличие на видном месте указателя водоёма в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания» (утвержден приказом Росстандарта от 10.06.2016 № 614-ст);
- возможность беспрепятственного подъезда к водоёму;
- наполненность водоёма водой и возможность его пополнения;
- наличие площадки перед водоёмом для забора воды;
- герметичность задвижек (при их наличии);
- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоёмов) и приспособлений по не замерзанию (для резервуаров);
- как утеплены горловины пожарного резервуара для эксплуатации в условиях отрицательных температур.
5.8. При проверке пожарных пирсов устанавливается:
- состояние несущих конструкций, покрытия, ограждения, упорного бруса и наличия приямка для забора воды;
- наличие на видном месте указателя пирса;
- возможность беспрепятственного подъезда к пирсу;
- наличие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники.
5.9. При проверке водонапорных башен и других источников ППВ устанавливается наличие подъезда и возможность забора воды из них пожарными автоцистернами в любое время года.

6. Требования пожарной безопасности к водопроводным сетям и сооружениям на них и к резервуарам и водоемам с запасами воды на цели наружного пожаротушения

6.1 Выполнение требований пожарной безопасности к водопроводным сетям и сооружениям на них и требований к резервуарам и водоемам с запасами воды на цели наружного пожаротушения обеспечивается в соответствии со сводом правил 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», утверждённых приказом МЧС России от 30.03.2020 № 225.
________________

Приложение 
к Правилам
 
Форма акта
приема в эксплуатацию пожарного гидранта

АКТ
работоспособности (приемки в эксплуатацию) пожарного гидранта

«____»____________20___г.                                                                       __________________
                            (дата)                                                                                                                                                                 (место)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(должность, фамилия, звание (при наличии) представителя)
представитель ___________________________________________________________________
______________________(наименование организации, сдающей пожарный гидрант в эксплуатацию,
_____________________________________________________________________________
должность, фамилия, звание (при наличии) представителя)

составили настоящий акт в том, что пожарный гидрант № _______,  установленный на ________________________________ водопроводе диаметром _____ мм по адресу _____________________________________________________________________________
(указать тупиковом/кольцевом)
_____________________________________________________________________________
технически _________________________________.
(указать исправен/неисправен)

Расход воды на период испытания составил __________ л/с.
Расход воды на пожаротушение по требованиям норм не менее 15 л/с.
Пожарный гидрант к эксплуатации ______________________________________________.
(указать пригоден/непригоден)
Акт испытания пожарных гидрантов (водоемов) на водоотдачу прилагается.
Замечания: ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи представителей: ______________                                 _________________________
                                                                              (подпись)                                                                                                      (Ф.И.О.)



Форма акта проверки технического состояния пожарного гидранта,
водонапорной башни, противопожарного водоема
АКТ
проверки технического состояния пожарного гидранта,
водонапорной башни, противопожарного водоема
«_______» ___________20___ г.                                                                        г. ____________

Мы, нижеподписавшиеся, представитель _____________________________ (наименование обслуживающей организации) _______________________________ (должность, Ф.И.О.) и представитель _______________________________________ (наименование территориального органа МЧС России) _________________________ (должность, Ф.И.О.), в присутствии ___________________________________ (наименование подрядной организации) в лице ____________________________ (должность, Ф.И.О.) в период с «___»_________ ____ г. по «___»________ 20__ г. произвели испытание пожарных гидрантов (водоемов) на водоотдачу: 
  
	№ п/п 
	№ пожарного гидранта 
	Адрес расположения 
	Диаметр и вид сети (мм) 
	Напор в сети
(м) 
	Водоотдача (л/с) 
	Количество, диаметр муфтовых головок 
	Ведомственная принадлежность 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


  
	№ п/п 
	№ пожарного водопровода 
	Адрес расположения 
	Емкость (куб. м) 
	Количество водозаборных устройств 
	Количеств, диаметр муфтовых головок 
	Водоотдача (л/с) 
	Ведомственная принадлежность 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


  
	№ п/п 
	№ пожарного резервуара 
	Адрес расположения 
	Емкость (куб.м) 
	Герметичность 
	Утечка
(при наличии)
	Илистые отложения 
	Ведомственная принадлежность 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


  Проверкой установлено (заключение по итогам проверки): проезд к гидранту/резервуару доступен/не доступен; наличие/отсутствие указателей на фасадах зданий; крышка люка в надлежащем/не надлежащем состоянии; клапаны исправны/не исправны; наличие/отсутствие протечек; струя в моменты максимального водопотребления оптимальной высоты и имеет/не имеет необходимый напор. 
Вывод: система внутреннего противопожарного водопровода здания (помещения) находится в рабочем/нерабочем состоянии и пригодна/непригодна к дальнейшей эксплуатации. 
Рекомендации собственнику/владельцу/обслуживающей организации оборудования: __________________________________________________________________ 
Прилагаемые к Акту документы:
________________________________________________________________________________ 
Акт составлен в ____ экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу. 
  Подписи: 
	  ______________/________________/__________________ 

	(должность, подпись, Ф.И.О.) 

	______________/________________/__________________ 

	(должность, подпись, Ф.И.О.) 

	______________/________________/__________________ 

	(должность, подпись, Ф.И.О.) 
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