[image: image1.png]oo'ﬁ OO
)



  
РЕСПУБЛИКА   КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от «05» июня 2018 г.                                                                                    № 62
«Об установлении Правил приема сточных вод в централизованную систему водоотведения муниципального образования Кааламское сельское поселение»
        Руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 г. № 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», от 29.07.2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»,  администрация Сортавальского муниципального района постановляет:
1.  Утвердить Правила приема сточных вод в централизованную систему водоотведения муниципального образования Кааламское сельское поселение в соответствии с приложением к настоящему Постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации Сортавальского муниципального района В.А. Богатырева.

Глава администрации                                                                                   Л.П. Гулевич
Утверждено
Постановлением

администрации Сортавальского 

муниципального района

№ 62 от «05» июня 2018 г.        

1. Общие положения.
1.1. Настоящие Правила приема сточных вод в централизованные системы водоотведения муниципального образования «Кааламское сельское поселение», (далее - Правила), устанавливают порядок приема сточных вод в централизованные системы муниципального образования «Кааламское сельское поселение» и направлены на повышение эффективности работы канализационных сетей и сооружений, безопасности их эксплуатации.

Правила разработаны на основе действующего законодательства   и нормативно-правовых документов:

1. Водный кодекс Российской федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ (ред. от 29.07.2017).

2. Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ (ред. от 31.12.2017).
3. Федеральный закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии          населения» от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 29.07.2017г).

4. Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (ред. от 29.07.2017).

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2013г. №525 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод» (в ред. Постановления Правительства РФ от 05.01.2015г.№3).

6. Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 №167 (в ред.05.01.2015г.№3). 

7. Постановление Правительства РФ от 31.12.95 N 1310 "О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов» (в ред. постановления Правительства РФ от 14.10.2015г.).

8. Постановление Правительства РФ от 03.03.2017 N 255 "Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду».

9. Постановление Правительства РФ от 13.09.2016 №913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах» (в ред. Постановления Правительства РФ от 09.12.2017г№1499).

10. СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населённых мест, санитарная охрана водных объектов» (с изм. от 04.02.2011 с изм. от 25.09.2014г).

1.2. Правила определяют предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ, допустимых сбросов в централизованные системы водоотведения, порядок исчисления платы за сверхнормативные сбросы и технические требования к порядку приема сточных вод в системы водоотведения муниципального образования «Кааламское сельское поселение», устанавливают гарантии и ответственность сторон, а также механизм реализации указанных прав и соответствующих требований.

Правила разработаны в целях: 

- обеспечения безаварийной надежной работы канализационных сетей, насосного и технологического оборудования и сооружений водоотведения (предотвращения заиливания, зажиривания, закупорки трубопроводов, агрессивного влияния на материалы труб, колодцев, нарушения технологического режима очистки), а также их защиты от вредного воздействия загрязняющих веществ, содержащихся в сточных водах;

- обеспечения безопасной эксплуатации сетей, обслуживающего их персонала, охраны здоровья и жизни населения;

- реализации мероприятий по уменьшению объема отводимых сточных вод и количества содержащихся в них загрязняющих веществ по каждому абонентскому присоединению;

- соблюдения установленных нормативов допустимого сброса сточных вод на поля аэрации (земли, на поверхности которого распределяют канализационные и другие сточные воды в целях их очистки; разновидность водоочистного сооружения. Используется метод естественной биологической очистки).
1.3. Правила предусматривают права абонентов, пользующихся услугами организации водопроводного – канализационного хозяйства в части водоотведения на:

· предоставление им услуг надлежащего качества и в установленные сроки; 

· получение информации об услугах организации водопроводного – канализационного хозяйства;

· предоставления информации о нормативах водоотведения по химическому составу сточных вод и порядку расчетов за прием (сброс) сточных вод.

1.4. Настоящие Правила действуют на территории муниципального образования «Кааламское сельское поселение» с момента их утверждения и обязательны для всех предприятий и организаций, независимо от ведомственной и территориальной принадлежности, предпринимателей, физических лиц, владельцев объектов недвижимости, сточные воды которых принимаются в системы канализации. Настоящие правила не распространяются на отношения между организацией водопроводно – канализационного хозяйства (далее – ВКХ) и потребителями коммунальных услуг, отношения между которыми регулируются жилищным законодательством.

1.5. Системы водоотведения муниципального образования «Кааламское сельское поселение» предназначены для приема сточных вод, их очистки на канализационных очистных сооружениях с последующими выпусками сточных вод на поля аэрации (земли, на поверхности которого распределяют канализационные и другие сточные воды в целях их очистки; разновидность водоочистного сооружения. Используется метод естественной биологической очистки)
1.6. Прием (сброс) сточных вод абонентов в систему водоотведения муниципального образования «Кааламское сельское поселение» производится на основе настоящих Правил, норм действующего законодательства и в соответствии с условиями договоров водоснабжения и/или водоотведения с организаций, осуществляющей прием сточных вод.
1.7. Для действующих и вновь вводимых в эксплуатацию предприятий и организаций (независимо от формы собственности) организация ВКХ устанавливает нормативы водоотведения сточных вод в системы водоотведения муниципального образования «Кааламское сельское поселение», исходя из требований к концентрациям содержащихся в них загрязняющих веществ в соответствии с настоящими Правилами.

1.8. Отношения, не урегулированные настоящими Правилами, при возникновении дополнительных требований по представлению услуг в части водоотведения учитываются в договоре водоснабжения и/или водоотведения.

2. Требования к сточным водам, принимаемым в системы водоотведения Кааламского сельского поселения.
2.1. Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения муниципального образования «Кааламское сельское поселение» утверждаются Постановлением администрации Сортавальского муниципального района.
2.2. Абоненты должны обеспечивать соблюдение качества сточных вод, сбрасываемых в системы водоотведения не выше предельно допустимых концентраций (далее ПДК) загрязняющих веществ, установленных настоящими Правилами, в Приложении №2.
2.3. Абоненты, нанесшие ущерб системам водоотведения или канализационным очистным сооружениям (далее КОС), эксплуатируемым организацией ВКХ несанкционированным сбросом сточных вод и/или нарушением установленных нормативов сброса, обязаны полностью компенсировать нанесенный ущерб в соответствии с настоящими Правилами  и действующим законодательством.

2.4. В системы водоотведения муниципального образования «Кааламское сельское поселение» разрешается прием сточных вод, которые не вызывают: 

- нарушения работы канализационных сетей, насосного и технологического оборудования КОС;

- не вызывают выбросы вредных веществ в атмосферу; 

- не нарушают требования к безопасной эксплуатации сооружений, к охране жизни и здоровья населения и обслуживающего персонала организации ВКХ.

2.5. В случаях резкого колебания в течение суток количества и/или состава сточных вод (отклонение от средних величин более 50%) абонент по согласованию с организацией ВКХ обязан устроить регулирующие резервуары или усреднители.

2.6.  В системы водоотведения муниципального образования «Кааламское сельское поселение» запрещается сбрасывать:

- вещества и материалы, которые могут засорять трубопроводы, колодцы, решетки или отлагаться на их стенках, в том числе строительные и твердые бытовые отходы и мусор, окалину, волокна, шламы, осадки от локальных очистных сооружений, иные производственные и хозяйственные отходы, грунт, песок, известь, гипс, металлическую стружку и т.п.; 

- вещества, оказывающие разрушительное воздействие на материалы трубопроводов, оборудования и др. сооружений систем водоотведения - концентрированные кислоты, щелочи, маточные и кубовые растворы отработанных электролитов и др., нерастворимые в воде жиры, масла, смолы, мазут и другие нефтепродукты;

- вещества, способные образовывать в канализационных сетях и сооружениях взрывоопасные, горючие и токсичные газы (сероводород, сероуглерод, окись углерода, цианистый водород и др.), пары летучих органических соединений, растворители (бензин, керосин, диэтиловый эфир, дихлорметан, четыреххлористый углерод и др.).

2.7. В системы водоотведения муниципального образования «Кааламское сельское поселение» запрещается сбрасывать сточные воды:

- от свинокомплексов, птицефабрик, предприятий и ферм по выращиванию крупного и мелкого рогатого скота и т.п.

- содержащие вещества, не удаляемые на локальных очистных сооружениях и вещества, для которых в настоящее время отсутствуют данные об эффективности их удаления. Сточные воды должны подвергаться локальной очистке у абонента до ПДК загрязняющих веществ, согласно Приложения №2 к настоящим правилам, которые обеспечат проектные показатели воды на входе на канализационные очистные сооружения (КОС) организации ВКХ.

- содержащие вещества, особо опасные, в том числе токсичные (гипертоксичные), а также вирулентные и патогенные микроорганизмы, возбудители инфекционных заболеваний;

 - содержащие радиационные вещества (радионуклиды), во всех тех случаях, когда обращение с ними в соответствии с указаниями, изложенными в «Нормах радиационной безопасности» (НРБ-99) - должны осуществляться без сброса в систему водоотведения;

- содержащие вещества, превращение (трансформация) и взаимодействие которых может привести к образованию загрязнений, перечисленных выше. 

2.8.    Запрещается      залповый     сброс   в      системы      водоотведения муниципального образования «Кааламское сельское поселение» сточных вод абонентов, характеризующихся превышением более чем в 100 раз установленной допустимой концентрации по любому виду загрязнений и высокой агрессивностью (рН менее 2-х и выше 12).

2.9. В случае загрязнения водных объектов и прогнозируемого ухудшения  качества воды, а также при возникновении аварийных ситуаций, которые могут привести к загрязнению поверхностных вод, организация ВКХ обязана предоставлять  информацию в Управление Росприроднадзора по  Республики Карелия.

2.10. В случае изменения условий водоотведения на территории муниципального образования «Кааламское сельское поселение», а именно, строительство новых предприятий, изменение технологии производства на существующих предприятиях, изменение прихода сточных вод или иных причин, повлекших за собой изменение качества и количества сточных вод, принимаемых в системы водоотведения муниципального образования «Кааламское сельское поселение», организация ВКХ имеет право изменить условия договора с абонентом, а также ранее выданные технические условия на водоотведение и определить срок, в течение которого должны  быть реализованы соответствующие мероприятия.

2.11.  При неоднократном превышении допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, абонент обязан установить локальные очистные сооружения для достижения установленных нормативов или обеспечить технологический режим очистки.

2.12.Перечень загрязняющих веществ и их допустимые концентрации определены Приложением №2 к настоящим правилам. 
2.13. Перечень загрязняющих веществ и концентраций загрязнений в сточных водах абонентов может уточняться и изменяться в договоре  водоснабжения и/или водоотведения, с учетом водопотребления абонента, характера и условий образования стоков.

3. Порядок контроля состава и свойств сточных вод, отводимых абонентами в системы водоотведения муниципального образования «Кааламское сельское поселение».

 3.1. Осуществление организацией ВКХ контроля состава и свойств сточных вод, отводимых абонентами в системы водоотведения муниципального образования «Кааламское сельское поселение» проводится согласно «Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод», утверждённым  Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2013г. №525 (в ред. Постановления Правительства РФ от 05.01.2015г №3).
3.2. Основной целью осуществления контроля состава и свойств сточных вод, отводимых абонентами в системы водоотведения муниципального образования «Кааламское сельское поселение» является сокращение объемов  загрязнений, соблюдение установленных нормативов водоотведения по качеству сточных вод (ПДК загрязняющих веществ в сточных водах).

3.3. Контроль состава и свойств сточных вод абонента осуществляет аккредитованная лаборатория организации ВКХ, или другая лаборатория (организация), аккредитованная на техническую компетентность, которые несут ответственность за: сохранность проб, качество проведения аналитических измерений, оформление результатов анализов.

3.4. Перечень контролируемых показателей состава и свойств сточных вод абонента определяется организацией ВКХ в соответствии, с нормативами качественного состава загрязняющих веществ в сточных водах, принимаемых в системы водоотведения и устанавливаются для каждого абонента в отдельности, исходя их хозяйственной деятельности и отражается в договоре водоснабжения и/или водоотведения.

4. Условия прекращения приема сточных вод в системы водоотведения муниципального образования «Кааламское сельское поселение».
4.1. Организация ВКХ имеет право без предварительного уведомления абонента полностью или частично  прекратить прием сточных вод в следующих случаях:

-  при прекращении энергоснабжения организации ВКХ;

- возникновение аварии в результате стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций; 

- при сбросе в системы водоотведения сточных вод, содержащих вещества, в концентрациях негативно влияющих на работу  (КОС),

4.2. Основанием  для прекращения или ограничения организации ВКХ приема сточных вод может являться:

-  неуплата абонентом услуги по приёму сточных вод:

- сброс загрязняющих веществ, сверхустановленных нормативов водоотведения по качеству принимаемых сточных вод в системы водоотведения  муниципального образования «Кааламское сельское поселение».

4.3. При неоднократном нарушении абонентом сроков оплаты принятых сточных вод (неуплата за два расчетных периода, установленных договором) организация ВКХ действует в следующей последовательности:

· при неуплате абонентом принятых сточных вод за два расчетных периода, установленных договором, письменно предупреждает абонента, что в случае неуплаты задолженности в течение установленного ею срока (но не менее 7 дней) может быть ограничено принятие сточных вод;
· при задержке платежей сверх установленного в предупреждении срока вводит ограничение приема сточных вод. При введении указанного ограничения извещает об этом абонента, органы местного самоуправления, местные службы Управления Роспотребнадзора по РК.
· если по истечении 10 дней со дня введения ограничения  приема сточных вод абонентом не будет погашена образовавшаяся задолженность, то организация ВКХ может полностью прекратить  прием сточных вод  до полного погашения задолженности, если иное не предусмотрено  договором водоснабжения и/или водоотведения или дополнительным соглашением сторон, за исключением случаев, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

· Организация ВКХ не менее чем за 3 суток сообщает абоненту, органам местного самоуправления, местным службам Управления Роспотребнадзора и территориальным подразделениям, МЧС, день и час прекращения  приема сточных вод.

· В указанный срок абонент обязан погасить имеющуюся задолженность или принять меры к безаварийному прекращению технологического процесса, меры по обеспечению безопасности  людей, по охране окружающей среды и сохранности оборудования в связи с прекращением приема сточных вод.

· Прием сточных вод возобновляется по соглашению сторон и при уведомлении соответствующих органов.

5. Порядок исчисления и взимания платы за сброс абонентами сточных вод и загрязняющих веществ в системы водоотведения муниципального образования «Кааламское сельское поселение».

5.1. Организация ВКХ взимает с абонентов плату за сброс (в пределах допустимой концентрации загрязняющих веществ и за ее превышение)  в системы водоотведения муниципального образования «Кааламское сельское поселение» сточных вод и содержащихся в них загрязнений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Карелия. 

5.2. Плата за сброс сточных вод взимается по установленным тарифам за услуги водоотведения.

5.2.1. Тарифы на прием 1м3 сточных вод определяются в установленном порядке по представлению организации ВКХ, с учетом эксплуатационных затрат по системам водоотведения муниципального образования «Кааламское сельское поселение», включая платежи за очистку, объем сброса с последующими выпусками очищенных сточных вод.
5.3. Плата за сброс загрязняющих веществ, сверхустановленной предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ, взимается в соответствии с утвержденной «Методикой  расчета платы  за превышение объема сброса сточных вод и загрязняющих веществ, сверхустановленной предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в системы водоотведения муниципального образования «Кааламское сельское поселение» (Приложение №1).

5.4.  За сброс абонентом агрессивных стоков (с РН менее 2-х  и  более 12),   загрязняющих  веществ,  запрещенных и несогласованных к приему в системы водоотведения  муниципального образования «Кааламское сельское поселение»,  а также  за  установленный  факт залпового   сброса   всех  видов  загрязнений,  весь  сброс  считается сверх нормы  предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ и подлежит оплате абонентом в повышенном  размере, по ставкам  платы, согласованных нормативов,  с применением к ним двадцатипятикратного  повышающего  коэффициента.     

5.5. Внесение платы за превышение нормативов сброса сточных вод в системы водоотведения муниципального образования «Кааламское сельское поселение» не  освобождает  абонента от возмещения в полном объеме  фактического  ущерба  организации ВКХ.

5.6. Средства,  взимаемые с  абонента  за  сброс  сточных  вод  и загрязняющих  веществ,  перечисляются  абонентами в порядке и в сроки, установленные   в   договорах водоснабжения и/или водоотведения и  согласно настоящим   Правилам.    

5.7. В случае уклонения абонента от заключения  и/или  изменения (дополнения)   договора водоснабжения и/или водоотведения,  весь  сброс  загрязняющих  веществ  в  системы водоотведения муниципального образования «Кааламское сельское поселение»  считается сверх нормы  предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ и   плата взимается по отобранным пробам сточных вод абонента, вплоть до момента заключения указанного договора.

5.8. В случае изменений в качестве сточных вод абонента и их составе, либо при установлении иных значений плат, в пределах срока действия данных Правил, расчеты плат могут соответственно корректироваться с внесением в Правила необходимых изменений и их согласованием в установленном порядке. 

Приложение № 1

	                                       
	


М Е Т О Д И К А

расчета платы абонентов за превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения муниципального образования «Кааламское сельское поселение». 

 Плата за сброс сточных вод и загрязняющих веществ сверх установленных абоненту предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ определяется путем умножения соответствующих нормативов платы на величину превышения фактической массы сбросов загрязняющих веществ, суммирования полученных произведений по видам загрязнения и умножением этих сумм на  коэффициенты.

П = (ФК – ДК) х Q х N х Ксв.н. х 10-6 , руб.

ФК –
фактическая концентрация загрязняющего вещества (ингредиента) в сточных водах абонента перед сбросом в городскую систему водоотведения, установленная протоколом отбора проб, мг/дм3;

ДК –
допустимая концентрация загрязняющего вещества (ингредиента), установленная договором  для сточных вод абонента, мг/дм3

Q   – 
фактический объем сточных вод, сброшенных в систему водоотведения за расчетный период, м3;

N  –
норматив платы за сброс 1 тонны загрязняющего вещества (ингредиента) в пределах установленных допустимых нормативов сбросов, руб./тонна, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2016г. №913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах»; 

Ксв.н.–сверхнормативный коэффициент, равен 25-ти кратному повышающему         коэффициенту - ст. 16.3 «Порядок исчисления платы за негативное воздействие на окружающую среду», предусмотренному Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об охране окружающей среды»;

10-6 –  коэффициент пересчета массы загрязняющего вещества из мг/дм3  в т/м3.

П – плата за сверхнормативный сброс загрязняющих веществ с учётом коэффициентов, определяется по формуле, установленной в Постановлении Председателя Правительства РК от 08.10.1996г. №897.

Расчетный период, за который рассчитывается Q   – 
фактический объем сточных вод, сброшенных в системы  канализации с превышением установленных предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, определяется по данным приборов учета в соответствии с Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 г. № 167 и рассчитывается с начала календарного месяца, в котором зафиксировано превышение, независимо от даты отбора проб (или с начала расчетного периода, установленного Договором водоснабжения и/или водоотведения), и до даты следующего (планового) отбора проб, но не более трех месяцев.

Внесение платы за превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в систему водоотведения муниципального образования «Кааламское сельское поселение» не освобождает абонента  от возмещения в полном объеме реального ущерба эксплуатируемым сетям и сооружением организации ВКХ или водному объекту.

Средства, взимаемые с абонента за сброс сточных вод и загрязняющих веществ, перечисляются в течении 14-ти календарных дней с момента получения абонентом требования об оплате или в сроки, установленные в Договоре водоснабжения и/или водоотведения. 

«Методика расчета платы абонентов за превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения муниципального образования «Кааламское сельское поселение» разработана на основании:

· Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 г. № 167; 

· Постановления Правительства РФ от 31.12.1995 г. №1310 «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»;
· Постановления Правительства Российской Федерации от 21.06.2013г. №525 «Об утверждении правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод»;

· Постановление Правительства РФ от 28.08.92 N 632 "Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия";

· Постановления Правительства РФ от 13.09.2016 г. №913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах».

Приложение № 2 


Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ,

сбрасываемых в централизованные общесплавные системы
 водоотведения 

Кааламского сельского поселения

	
	Наименование загрязняющего вещества
	Ед. изм.
	Допустимая концентрация загрязняющего вещества, мг/дм3

	1.
	Взвешенные вещества
	мг/дм3
	200,0

	2.
	БПК5
	мг/дм3
	155,0

	3.
	ХПК
	мг/дм3
	300,0

	4.
	Соотношение ХПК: БПК5
	---
	2,5

	5.
	Нефтепродукты
	мг/дм3
	0,8

	6.
	АПАВ
	мг/дм3
	5,1

	7.
	Индекс токсичности
	ед.
	50

	8.
	Азот аммонийный
	мг/дм3
	30,0

	9.
	Фосфаты (по Р)
	мг/дм3
	9,1

	10.
	Жиры (растворённые и эмульгированные)
	мг/дм3
	50,0

	11.
	Железо
	мг/дм3
	1,0

	12.
	Алюминий
	мг/дм3
	0,3

	13.
	Реакция среды (рН)
	ед.
	6,0-9,0

	14.
	Температура
	°С
	+40

	15.
	Минерализация
	мг/дм3
	300

	16.
	Хлориды
	мг/дм3
	42,0

	17.
	Сульфаты
	мг/дм3
	72,0
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