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     РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
    АДМИНИСТРАЦИЯ
          СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
           ПОСТАНОВЛЕНИЕ

      от «02» ноября 2016 г.





       

  №  128
«Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Кааламского сельского поселения Сортавальского муниципального района
 Республики Карелия»
       В соответствии со ст. 14 Федерального закона № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 03.10.2003 года; Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 года № 416-ФЗ, Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. N 782, администрация постановляет:
1.Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Кааламского сельского поселения Сортавальского муниципального района Республики Карелия (Приложение № 1 к настоящему Постановлению)
2. Настоящее Постановление и прилагаемые схемы опубликовать в районной газете «Ладога-Сортавала», разместить на официальном сайте администрации Сортавальского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации (А.Е. Клочков)
Глава администрации







 Л.П. Гулевич

Утверждено

 Постановлением администрации

Сортавальского муниципального района

от «02» ноября  2016 года № 128
ВВЕДЕНИЕ

Основанием для разработки Схемы водоснабжения и водоотведения Кааламского сельского поселения Сортавальского муниципального района Республики Карелия являются: 

· Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
· Постановление Правительства от 05.09.2013г. № 782 «О схемах  водоснабжения и водоотведения»;

· Федеральный закон Российской Федерации от 03.06.2006 года № 74-ФЗ «Водный кодекс»; 
· СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»  Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства  регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

· СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

· СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

· Техническое задание на разработку схемы водоснабжения и водоотведения.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на 2016-2020 годы и на период до 2026 года.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию систем централизованного водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем, обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в сельском поселении.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

-
в системе водоснабжения – водозаборы, магистральные сети водопровода;

-
в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.  

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств областного, местного бюджетов и внебюджетных средств.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общие сведения о Кааламском сельском поселении Сортавальского муниципального района

Кааламское сельское поселение —  сельское поселение в Сортавальском районе Республики Карелия. Административный центр — посёлок Кааламо.  Территория Кааламского сельского поселения граничит с территориями Вяртсильского, Сортавальского и Хелюльскогогородских поселений, Лоймольского, Хаапалампинского и Харлуского сельских поселений, а также с Финляндией.

В состав Кааламского сельского поселения входят следующие населенные пункты:  поселки Кааламо, Кекоселькя, Киркколахти, Контиолахти, Маткаселькя, Отраккала, Рускеала, Саханкоски, Кирьявалахти, Леппяселькя, Рюттю, Ханнуккаланмяки, Куконваара, Пуйккола, Партала, станции Алалампи, Пирттипохья, местечко Ханки, местечко Яккима, хутор Суйкка.

Кааламское сельское поселение в соответствии с Законом Республики Карелии «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального образования „Сортавальский район “, наделено статусом сельского поселения с установленными границами.

Население Кааламского сельского поселения на 2015 год составляет 2943 чел. 
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Рис. 1. Схема границ территории Кааламского сельского поселения Сортавальского муниципального района
2. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ТЕХНИКО–ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

2.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения Кааламского сельского поселения и деление территории сельского поселения на эксплуатационные зоны

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

В настоящее время источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Кааламского сельского поселения являются поверхностные и подземные воды. 

 Система водоснабжения в Кааламском сельском поселении комбинированная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Подача воды потребителям осуществляется по следующей схеме: вода от водозабора под напором подается в водонапорные башни и в водопроводную сеть Здания, оборудованные внутренними системами водопровода, подключены к наружным сетям водопровода.
На территории сельского поселения существует 1 эксплуатационная зона:

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"

Обеспечение холодным децентрализованным водоснабжением населенных пунктов осуществляется за счет эксплуатации колодцев.

Горячее централизованное водоснабжение на территории Кааламского сельского поселения не осуществляется. Реализация технической воды потребителям не осуществляется.

Общая протяженность водопроводных сетей по всему Кааламскому сельскому поселению составляет 17,6 км.

Перечень обслуживаемых объектов водопровода населённых пунктов Кааламского сельского поселения:

Таблица 2.1

	
	Кол-во потреби-телей,

чел
	Системы водоснабжения

	
	
	Протяженность водопроводных сетей, км
	Количество водозаборов из поверхностных и

подземных источников,

шт.
	Объекты

систем водоснабжения

	п. Кааламо

Поверхностный водозабор

(р. Тохмайоки)
	368
	12,3
	1
	Станция I-го подъема, станция водоочистки

	п. Пуйккола

Поверхностный водозабор

(р. Пялькъярви)
	157
	2,5
	1
	Станция I-го подъема

	п. Партала

Поверхностный водозабор

(р. Пялькъярви)
	330
	0,8
	1
	Станция I-го подъема, станция водоочистки

	п. Рускеала

Поверхностный водозабор

(р. Тохмайоки)
	53
	2,0
	1
	Станция I-го подъема


Потребителями холодного водоснабжения в основном является население.

На всех водозаборах установлены приборы учета потребления воды.

Информация об очистных сооружениях водоснабжения и характеристика насосного оборудования ОСВ Кааламского сельского поселения представлена в таблице 2.2.

Таблица 2.2

	Место расположения ОСВ
	Год ввода в эскпл.
	Оборудование

	
	
	Марка насоса
	Производительность, куб.м/час
	Напор, м
	Мощность, кВТ

	п. Кааламо


	1979
	ЦНСГ 38/132
	38
	60
	30

	п. Партала


	1980
	ЭЦВ 10-50
	10
	40
	2,2


Меры по утилизации промывных вод и осадков, образующихся при работе очистных сооружений водоснабжения, отсутствуют.

2.1.2. Описание территорий Кааламского сельского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Обеспеченность населения сельского поселения централизованным водоснабжением составляет 90%. В Кааламском сельском поселении не имеют централизованного водоснабжения следующие населенные пункты: 

поселки Кекоселькя, Киркколахти, Контиолахти, Маткаселькя, Отраккала, Саханкоски, Кирьявалахти, Леппяселькя, Ханнуккаланмяки, Куконваара, Рюттю, станции Алалампи, Пирттипохья, местечко Ханки, местечко Яккима, хутор Суйкка.  

Население не оснащенное централизованным водоснабжением пользуется индивидуальными скважинами и колодцами, расположенными на территории частных домовладений.

2.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

В Кааламском сельском поселении водоснабжение осуществляется из 4 поверхностных водозаборов.

Кааламское сельское поселение имеет 4 технологические зоны централизованного водоснабжения.

       1. Система холодного водоснабжения в п. Пуйколла включает в себя:

- 1 поверхностный водозабор (р. Пялькъярви);

- станция I-го подъема;

- хозяйственно-питьевой водопровод, состоит из чугунных труб Ø 150 мм общей протяженностью – 2,5 км.

        2.  Система холодного водоснабжения в п. Рускеала включает в себя:

- 1 поверхностный водозабор (р. Тохмайоки);

- станция I-го подъема;

- хозяйственно-питьевой водопровод, состоит из чугунных труб Ø 150 мм общей протяженностью – 2 км.

       3.  Система холодного водоснабжения в п. Кааламо включает в себя:

- 1 поверхностный водозабор (р. Тохмайоки);

- станция I-го подъема;

- станция водоочистки;

- хозяйственно-питьевой водопровод, состоит из чугунных труб Ø 150 мм общей протяженностью – 12,3 км.

       4.  Система холодного водоснабжения в п. Партала включает в себя:

- 1 поверхностный водозабор (р. Пялькъярви);

- станция I-го подъема;

- станция водоочистки;

- хозяйственно-питьевой водопровод, состоит из чугунных труб Ø 150 мм общей протяженностью – 0,8 км.

2.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

2.1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Характеристика насосного оборудования водозаборных устройств, используемых в качестве источников централизованного водоснабжения на территории Кааламского сельского поселения представлена, в таблице 2.3.

Таблица 2.3

	Наименование узла и его местоположение
	Оборудование

	
	марка насоса
	количество насосов
	производительность, м3/час
	напор, м
	мощность, кВт
	время работы, ч/год
	износ, %

	п. Пуйккола


	ЦНС 20/80
	1
	20
	50
	11
	8760
	50

	п. Рускеала


	ЭЦВ 6/11
	1
	6
	90
	4,5
	8760
	30

	п. Кааламо


	ЦНС 38/132
	1
	38
	60
	30
	8760
	50

	п. Партала


	ЭЦВ 10/5
	1
	10
	40
	2,2
	8760
	н/д


2.1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Качество подаваемой населению воды (на всем пути транспортирования от водозаборного устройства до потребителя) должно подвергаться санитарному контролю. Санитарный надзор, осуществляемый санэпидстанцией, распространяется на всю систему хозяйственно-питьевого водоснабжения. На территории, входящей в зону санитарной охраны, должен быть установлен режим, обеспечивающий надежную защиту источников водоснабжения от загрязнения и сохранения требуемых качеств воды.

Сооружения очистки и подготовки воды на территории Кааламского сельского поселения в настоящее время имеются в п. Кааламо и в п. Партала.

Данные лабораторных анализов воды из арт. скважин приведены в таблице 2.4

Таблица 2.4

	Наименование показателей
	Единицы измерения
	Величина допустимого уровня
	Результаты испытаний

	Цветность
	градусы
	не более 20
	соответств.

	Мутность
	ЕМФ
	не более 2,6
	соответств.

	Окисляемость перманганатная
	мг/л
	не более 5
	соответств.

	Азот аммиака
	мг/л
	не более 1,5
	соответств.

	Нитраты
	мг/л
	не более 45
	соответств.

	Нитриты
	мг/л
	не более 3,3
	соответств.

	Железо
	мг/л
	не более 0,3
	соответств.

	Запах
	баллы
	не более 2
	соответств.

	Привкус
	баллы
	не более 2
	соответств.

	РН
	един.рН
	от 6(вкл) до 9{вкл)
	соответств.

	Жесткость общая
	Ж°
	не более 7
	соответств.

	Щелочность (гидрокарбонатная)
	ммоль/дмЗ
	нет норматива
	соответств.

	Хлориды
	мг/л
	не более 350
	соответств.

	Сухой остаток
	мг/л
	не более 1000
	соответств.

	Сульфаты
	мг/л
	не более 500
	соответств.


Вода, отпущенная потребителям, соответствует установленным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

2.1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе  оценку энергоэффективности  подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

На территории Кааламского сельского поселения водоснабжение осуществляется из поверхностных водозаборов. В составе водозаборных узлов используются насосы марки ЭЦВ и ЦНС. 

В таблице 2.5 представлена оценка эффективности подачи воды.

Таблица 2.5

	Водозабор
	Расход эл. энергии, кВт
	Поднято воды, м3
	Удельный расход эл. энергии, кВт/ м3

	п. Пуйккола


	32296
	88800
	0,36

	п. Рускеала


	34954
	25920
	1,34

	п. Кааламо


	181049
	168720
	1,07

	п. Партала


	24678
	44400
	0,5


Оценка энергоэффективности системы водоснабжения, выраженная в удельных энергозатратах на м3 передаваемой воды, показывает, что при существующем режиме подачи воды потребителям электрическая энергия используется эффективно.
2.1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Снабжение абонентов холодной питьевой водой осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Характеристика сетей Кааламского сельского поселения представлена в таблице 2.6.

оплр

Таблица 2.6

	Наименование населенного пункта
	Протяженность, км
	Диаметр, мм
	Материал 
	Тип прокладки
	Средняя глубина заложения, м
	Год ввода в эксплуатацию
	Износ, %

	п. Пуйккола


	2,5
	150
	чугун
	подземный
	1,8
	1979
	50

	п. Рускеала


	2
	150
	чугун
	подземный
	1,8
	1976
	60

	п. Кааламо


	12,3
	150
	чугун
	подземный
	1,8
	1979
	70

	п. Партала


	0,8
	150
	чугун
	подземный
	1,8
	1980
	50


Износ существующих водопроводных сетей составляет в среднем 60%.

       Отсутствие сооружений очистки в п. Рускеала и п. Пуйккола  влияет на качество подаваемой воды потребителям, что отрицательно сказывается на здоровье человека.

2.1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении Кааламского сельского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

На момент разработки схемы, на территории Кааламского сельского поселения существуют следующие проблемы в централизованном водоснабжении:

-  Износ основного оборудования централизованного водоснабжения, в частности водопроводных сетей.

Предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, отсутствуют.

2.1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории Кааламского сельского поселения централизованное горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения не осуществляется.

Население обеспечивается горячей водой посредством установки индивидуальных нагревателей: колонок, бойлеров и т.д.

2.1.5. Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов
Кааламское сельское поселение не относится к территории вечномерзлых грунтов. В связи с чем отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

2.1.6. Перечень лиц владеющих объектами централизованной  системы водоснабжения

В таблице 2.7 представлен перечень лиц владеющих объектами централизованной  системы водоснабжения.

Таблица 2.7

	Населенный пункт
	Перечень объектов
	Собственник

	п. Пуйккола


	станция I-го подъема;  сети водоснабжения 2,5 км
	Администрация Сортавальского муниципального района

	п. Рускеала


	станция I-го подъема;  сети водоснабжения 2 км
	

	п. Кааламо


	станция I-го подъема; станция водоочистки;  сети водоснабжения 12,3 км
	

	п. Партала


	станция I-го подъема; станция водоочистки;  сети водоснабжения 0,8 км
	


Объекты систем водоснабжения Кааламского сельского поселения эксплуатирует организация МУП «ЖКХ СМР».

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

2.1.7. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Раздел «Водоснабжение» Схемы водоснабжения и водоотведения Кааламского сельского поселения на период до 2026 года разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий сельского поселения. 

Принципами развития централизованной системы водоснабжения сельского поселения являются:

-
постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам); 

-
постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации  плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки  технических решений и мероприятий. 

Основные задачи развития системы водоснабжения: 

· реконструкция и модернизация существующих водозаборов и водопроводных сетей с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности; 

· замена запорной арматуры на водопроводной сети с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям;

· строительство сетей и сооружений централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для жителей Кааламского сельского поселения;

· соблюдение технологических, экологических и санитарно-эпидемиологических требований при заборе, подготовке и подаче питьевой воды потребителям;

· внедрение мероприятий по энергосбережению  и повышению энергетической эффективности  систем водоснабжения,  включая приборный учет количества воды, забираемый из источника питьевого водоснабжения, количества подаваемой и расходуемой воды.

Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения представлены в разделе 2.7.

2.1.8. Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценариев развития Кааламского сельского поселения

Прогноз перспективного водоснабжения рассматривается в зависимости от социально-экономического развития (СЭР) Кааламского сельского поселения. 

Первый вариант (согласно СЭР) – предусматривает инерционную динамику развития экономики и предполагает менее благоприятное развитие внешних и внутренних факторов. 

Второй вариант носит более оптимистический характер, прогнозируя раскрытие потенциальных возможностей всех секторов экономики, усиление инновационной и инвестиционной составляющей экономического роста.

Демографическая ситуация является отражением социально-экономической политики.  Формирование рыночных отношений болезненно сказалось не только на экономическом состоянии предприятий, но и на социальном положении широких слоев населения, что привело к существенному сокращению населения в сельской местности. 

Водоснабжение и водоотведение перспективной индивидуальной и смешанной малоэтажной застройки на вновь осваиваемых территориях планируется решать, в том числе, за счет индивидуальных инженерных систем, также как обеспечение водой и канализацией населения других существующих (сохраненных) сельских населенных пунктов.

Застройщики индивидуального жилищного фонда, как правило, используют автономные источники водоснабжения.

Система водоснабжения принимается частично централизованная с хозяйственно-питьевым водопроводом. Пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов и из  пожарных водоемов в летнее время.

В местах подключения к уличным сетям устанавливается запорная арматура. Подача воды потребителям будет осуществляться замененными распределительными сетями. На вводе в каждое здание должен быть установлен водомерный узел.

Величины расходов наиболее вероятного из сценариев представлены в разделе 2.3.

БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ
2.1.9. Общий баланс подачи и реализации воды, включая оценку 
и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке

Объем поднятой воды в 2015 году составил 125800 м3. Объем забора сети фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходами воды на собственные нужды, потерями воды в сети при транспортировке. Общий водный баланс подачи и реализации воды Кааламского сельского поселения представлен в таблице 2.8.

Таблица 2.8

	Статья расхода
	Ед. изм.
	2015 год

	Объем воды забранный из всех видов собственных источников
	м3/год
	125800

	Покупная вода
	м3/год
	-

	Объем производства воды (водоподготовка)
	м3/год
	-

	Объем воды на собственные нужды (промывка, технологические нужды котельной и т.п.)
	м3/год
	-

	Объем воды, поданной в сеть
	м3/год
	125800

	Объем воды, проданной потребителям (всего), в т.ч.
	м3/год
	111300

	- населению
	м3/год
	73400

	- бюджетным организациям
	м3/год
	27800

	- прочим потребителям
	м3/год
	10100

	Потери воды и неучтенные расходы
	м3/год
	14500

	
	%
	11,5


Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и т.п.

Структура потерь воды предоставлена в подразделе 2.3.12.

2.1.10. Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления)

В Кааламском сельском поселении, возможно выделить 4 технологические зоны:

I технологическая зона – поверхностный водозабор, п. Пуйккола ;

II  технологическая зона – поверхностный водозабор, п. Рускеала;

III технологическая зона – поверхностный водозабор, п. Кааламо;

IV технологическая зона – поверхностный водозабор, п. Партала.

Структура территориального баланса подачи воды за 2015 год по зонам действия представлена в таблице 2.9. Коэффициент суточной неравномерности для определения максимального потребления воды принят – 1,2.

Таблица 2.9

	№ п/п
	Наименование водоисточника
	Подано воды
	Реализовано горячей воды
	Реализовано технической воды

	
	
	м3/ max сут
	м3/сут
	м3/год
	м3/год
	м3/год

	1
	п. Пуйккола


	27,6
	23
	8400
	0
	0

	2
	п. Рускеала


	63,46
	52,88
	19300
	0
	0

	3
	п. Кааламо


	150
	125
	45600
	0
	0

	4
	п. Партала


	124,92
	104,1
	38000
	0
	0

	ИТОГО:
	365,98
	304,98
	111300
	0
	0


2.1.11. Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей
Структура водопотребления Кааламского сельского поселения по группам потребителей на 2015 год представлена в таблице 2.10.

Таблица 2.10

	Статья расхода
	Ед. изм.
	Кааламское сельского поселения

	Объем воды, проданной потребителям (всего), в т.ч.
	м3/год
	111300

	- населению
	м3/год
	73400

	- бюджетным организациям
	м3/год
	27800

	- прочим потребителям
	м3/год
	10100

	-пожаротушение
	м3/год
	-

	-полив
	м3/год
	-

	-на собственные нужды
	м3/год
	-

	Реализовано горячей воды
	м3/год
	-

	Реализовано технической воды
	м3/год
	-


Проанализировав данные по объему отпущенной воды по разным группам потребителей, можно утверждать, что население является основным потребителем воды. 

2.1.12. Сведения о фактическом потреблении населением воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг
Согласно приложению к Приказу Государственного комитета Республики Карелия по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике от 28 августа 2012 года №42 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях и на общедомовые нужды, по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек при отсутствии приборов учета расхода холодной и горячей воды в Республике Карелия» установлены следующие нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях и на общедомовые нужды по муниципальным районам с применением расчетного метода (таблица 2.11).

Таблица 2.11
	№ п/п
	Вид благоустройства
	Холодное водоснабжение
	Горячее водоснабжение

	
	
	в жилых помещениях, куб. м/чел. в мес.
	на общедомовые нужды, куб. м/кв. м общей площади  общего имущества в месяц
	в жилых помещениях, куб. м/чел. в мес.
	на общедомовые нужды, куб. м/кв. м общей площади  общего имущества в месяц

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Централизованное горячее и холодное водоснабжение в домах, оборудованных душами и ваннами
	4,2
	0,087
	2,9
	0,074

	2
	Централизованное горячее и холодное водоснабжение в домах, оборудованных душами (без ванн)
	3,8
	0,085
	2,4
	0,062

	3
	Централизованное горячее и холодное водоснабжение в домах, не оборудованных ваннами и душами
	3,0
	0,033
	1,6
	0,021

	4
	Централизованное холодное водоснабжение с использованием водонагревателей на твердом топливе в домах, оборудованных душами и ваннами
	6,0
	0,128
	-
	-

	5
	Централизованное холодное водоснабжение с использованием газовых и электрических водонагревателей в домах, оборудованных душами и ваннами
	6,7
	0,131
	-
	-

	6
	Централизованное холодное водоснабжение с использованием газовых и электрических водонагревателей в домах, оборудованных душами без ванн
	6,1
	0,128
	-
	-

	7
	Централизованное холодное водоснабжение с использованием газовых и электрических водонагревателей в домах, не оборудованных ваннами и душем
	4,5
	0,116
	-
	-

	8
	Централизованное холодное водоснабжение в домах с централизованным водоотведением (без водонагревателей, ванн и душа)
	2,0
	0,055
	-
	-

	9
	Централизованное холодное водоснабжение в домах без централизованного водоотведения (без водонагревателей, ванн и душа)
	1,3
	0,053
	-
	-

	10
	Централизованное холодное водоснабжение в домах без централизованного водоотведения (слив в яму), оборудованных ваннами, душами
	7,2
	0,132
	-
	-

	11
	Холодное водоснабжение из уличных водоразборных колонок
	1,0
	-
	-
	-


Принятое удельное среднесуточное водопотребление населением включает расходы воды на хозяйственно питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, полив улиц и зеленых насаждений, полив приусадебных участков, нужды домашнего животноводства в сельских населенных пунктах, неучтенные расходы.

Полив улиц и зеленых насаждений предусматривается осуществлять из системы хозяйственно-питьевого водопровода (30%) и поверхностных источников (70%).
Расчет балансов водопотребления на основании действующих нормативов не произведен, т.к. отсутствует информация по абонентам в разрезе категорий благоустройства.
Исходя из общего количества реализованной воды населению удельное потребление воды представлено в таблице 2.12.

Таблица 2.12

	Показатель
	Ед. изм.
	2015г

	Количество абонентов, чел.
	чел.
	908

	Общее количество реализованной воды населению
	м3
	73400

	Удельное водопотребление холодной воды на 1 человека
	л/сут
	223,3

	
	м3/мес
	6,7


Величины удельного водопотребления населением Кааламского сельского поселения находятся в пределах существующих норм. 
2.1.13. Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета
Согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ на собственников помещений в многоквартирных домах и собственников жилых домов возложена обязанность по установке приборов учета энергоресурсов. 

В соответствии с Федеральным законом (в ред. От 18.07.2011) от 23.11.2009 № 261-ФЗ до 1 июля 2012 года собственники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить установку приборов учета воды, тепловой энергии, электрической энергии, а природного газа – в срок до 1 января 2015 года. 

С момента принятия закона не допускается ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений без оснащения их приборами учёта энергоресурсов и воды. 
Водозаборы оснащены приборами учета воды. Оснащенность приборами учета населения муниципального образования составляет 85%, оснащенность объектов социально-культурного и бытового назначения составляет 95%. Необходимо предусмотреть оборудование всех вновь проектируемые зданий приборами учета воды. 

2.1.14. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения

Запас производственной мощности водозаборных сооружений представлен в таблице 2.13 на 2015 год. 

Таблица 2.13

	Наименование водоисточника
	Установленная производительность существующих сооружений, м3/сут
	Среднесуточный объем потребляемой воды м3/сут 
	Резерв производственной мощности, м3/сут (%)

	п. Пуйккола


	480
	23
	457 (95,2%)

	п. Рускеала


	144
	52,88
	91,12 (63,3%)

	п. Кааламо


	912
	125
	787 (86,3%)

	п. Партала


	240
	104,1
	135,9 (56,6%)


Как видно из таблицы, существующие водозаборные сооружения имеют достаточный резерв производственной мощности.

2.1.15. Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом сценария развития Кааламского сельского поселения на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

При прогнозировании расходов воды для различных потребителей расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в муниципальном образовании.

На основании данных документов, а также общей сложившейся тенденции снижения потребления воды абонентами можно спрогнозировать уровень перспективного потребления воды сроком до 2026 года.

Среднесуточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определяется по формуле:

Qср.сут.=q*N/1000 (м3/сут)

где q – удельное водопотребление, л/сут. на 1 чел. (принимаем – 200). Следует учитывать, что для жилой застройки с водозаборных колонок – 50 л/чел. в сутки;

N – численность населения с централизованным водоснабжением, чел.

Удельное среднесуточное потребление воды на поливку за поливочный сезон в расчете на одного жителя согласно СП 31.13330.2012 следует принимать 90 л/сут. Количество расчетных дней в году – 120 (частота полива 2 раза в сутки по 2 часа).

В таблице 2.14 приведены прогнозируемые объемы воды, планируемые к потреблению по годам рассчитанные в соответствии с СП 31.1333.2010 и СП 31.13330.2012, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития.

Таблица 2.14

	Статья расхода
	ед.
	2016г
	2017г
	2018г
	2019г
	2020г
	2021-2026 г

	по Кааламскому сельскому поселению

	Водопотребление
	м3/год
	111856
	112416
	112978
	113543
	114110
	114681


Увеличение водопотребления абонентами составляет в среднем 0,5% в год.

2.1.16. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории Кааламского сельского поселения централизованное горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения не осуществляется. Изменений в последующие годы не предполагается.

2.1.17. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Фактическое потребление воды за 2015 год на территории Кааламского сельского поселения составило 111,3 тыс. м3, следовательно, в средние сутки – 305  м3/сут, в сутки максимального водоразбора (К=1,2) – 366 м3/сут.

Ожидаемое потребление воды в 2026 году составит 114,681 тыс. м3, следовательно, в средние сутки – 314 м3/сут, в сутки максимального водоразбора (К=1,2) – 377 м3/сут.

2.1.18. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды

На территории Кааламского сельского поселения централизованное водоснабжение осуществляется в п. Пуйккола, п. Рускеала, п. Кааламо, п. Партала.

 Горячее водоснабжение в сельском поселении не осуществляется. Эксплуатирующая организация Кааламского сельского поселения : - МУП «ЖКХ СМР». 
Информация по структурным балансам в разрезе систем водоснабжения по технологическим зонам предоставлена в пункте 2.3.2.

2.1.19. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами

Перспективное потребление воды по отдельным категориям потребителей сельского поселения приведено в таблице 2.15.

Таблица 2.15
	Статья расхода
	Ед.изм.
	2026г

	Питьевая вода
	м3
	114681

	- в т.ч. населению
	м3
	75624

	- бюджетным организациям
	м3
	28634

	- прочие потребители
	м3
	10423

	-пожаротушение
	м3
	н/св.

	-полив
	м3
	н/св.

	Реализовано горячей воды
	м3
	0

	Реализовано технической воды
	м3
	0

	н/св. – нет сведений


2.1.20. Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Существующая система водоснабжения в силу объективных причин не стимулирует потребителей питьевой воды к более рациональному ее использованию. Достаточно большой объем воды теряется в результате утечек при транспортировке.

Сведения о планируемых потерях воды отсутствуют. 

2.1.21. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации воды, территориальный – баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов)

Общий перспективный баланс подачи и реализации воды Кааламского сельского поселения представлен в таблице 2.16.

Таблица 2.16
	Статья расхода
	Ед. изм.
	2026г

	Подъем воды 
	м3
	114681

	Потери в сетях всего
	%
	н/св.

	Потери в сетях питьевой воды
	м3
	н/св.

	Подано воды в сеть
	м3
	114681

	- населению
	м3
	75624

	- бюджетным организациям
	м3
	28634

	- прочие потребители
	м3
	10423

	Реализовано горячей воды
	м3
	0

	Реализовано технической воды
	м3
	0

	н/св. – нет сведений


2.1.22. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений, выполнено исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины неучтенных расходов воды. Показатели требуемой мощности водозаборов представлены в таблице 2.17.

Таблица 2.17

	Показатели
	Ед. изм.
	2026г

	Среднесуточная подача потребителям ХВС
	м3/сут
	314,2

	Среднесуточная подача потребителям ГВС
	м3/сут
	0


	Среднесуточная подача потребителям технической воды
	м3/сут
	0

	Максимальная подача воды потребителям
	м3/сут
	377

	Потери воды при транспортировке в сети
	м3/сут
	н/св.

	Существующая производительность водозаборов
	м3/сут
	1776

	Резерв мощности
	м3/сут
	1399

	
	%
	79


По данной технической зоне  фактический резерв водозаборов остается достаточным для удовлетворения требования перспективных балансов водопотребления.
2.1.23. Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 №416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении» Правительство РФ сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единой гарантирующей организации.

Организация, осуществляющая водоснабжение и эксплуатирующая водопроводные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих водоснабжение.

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы водоснабжения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

В соответствии с п.3 ст.12 Федерального закона №416-Ф3 органу местного самоуправления своим решением рекомендуется найти и наделить подходящую организацию статусом гарантирующей организации с указанием зоны ее деятельности и в течение трех дней со дня принятия данного решения направить его данной организации и разместить решение на официальном сайте в сети «Интернет».

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Раздел формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, решений органов местного самоуправления:

2.1.24. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

На основании анализа существующего состояния централизованной системы водоснабжения Кааламского сельского поселения рекомендуется:

1. Реконструкция ветхих участков сетей водоснабжения – 10 км. Сроки реализации проекта: 2016- 2026 гг.;

2. Замена насосного оборудования на водозаборах. Сроки реализации проекта: 2016- 2026 гг.;

3. Оборудование водозаборных сооружений установкой по водоподготовке и обеззараживанию воды.  Сроки реализации проекта: 2016- 2026 гг.

2.1.25. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения обоснованы необходимостью обеспечения потребителей гарантированно безопасной питьевой водой в требуемом объеме.

2.1.25.1. Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества

Строительство и капитальный ремонт водопроводных сетей, необходимо:

- в связи с высокой степенью износа существующих водопроводных сетей;

- для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг потребителями.

Модернизация сети позволит уменьшить число аварийных ситуаций, с целью сокращения неучтенных расходов и потерь воды при транспортировке.

Все сети рекомендуется перекладывать из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» различных диаметров.

Изменение структуры водопроводной сети за счет ее кольцевания и управления напорами приведет к энергоэффективности и надежности в целом.

К санитарной надежности системы водоснабжения относятся: система контроля качества питьевой воды, организация зон санитарной охраны, предотвращение вторичного загрязнения воды в распределительной сети при авариях.

Систему поливочного водопровода дачных хозяйств, необходимо предусмотреть отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать водоемы.

2.1.25.2. Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует

Мероприятия по организации и обеспечению централизованного водоснабжения на территориях Кааламского сельского поселения, где оно отсутствует, не предусмотрены.

2.1.25.3. Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта

Мероприятия по обеспечению водоснабжения объектов перспективной застройки населенных пунктов Кааламского сельского поселения не разрабатывались.

2.1.25.4. Сокращение потерь воды при ее транспортировке

Для сокращения потерь воды при ее транспортировке необходимо произвести замену всех ветхих участков трубопровода, установка приборов учета воды у всех абонентов, замена арматуры с высоким амортизационным износом. Все рекомендуемые мероприятия перечислены в п 2.4.1.

2.1.25.5. Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации

Рекомендуемые мероприятия, направленные на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации:

· Организация зон санитарной охраны на реконструируемых и проектируемых водозаборах в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности;

· Проведение производственного контроля за качеством воды в местах водозабора, перед подачей в распределительную сеть водопровода и в пунктах водоразбора наружной и внутренней сети водопровода;

· Промывка и дезинфекция водопроводных сетей, накопительных резервуаров питьевой воды;

· Реконструкция, замена всех участков трубопровода с высоким амортизационным износом.

2.1.25.6. Обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулярного сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использование арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды

Исходя, из географического положения территория Кааламского сельского поселения не относиться к территории вечномерзлых грунтов. В связи, с этим фактором в поселении отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.
2.1.26. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

В таблице 2.18 представлены основные характеристики строящихся и реконструируемых объектов централизованной системы водоснабжения.

Таблица 2.18

	№ п/п
	Мероприятие
	Характеристики

	1
	Реконструкция ветхих участков сетей водоснабжения Кааламского сельского поселения
	10 км, Ø 150 мм




2.1.27. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций осуществляющих водоснабжение

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений рекомендуется выполнить следующие мероприятия:

- использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоподготовки;

- при рабочем проектировании и строительстве необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских;

- замена водоподъемных агрегатов, установка частотных приводов и создание контрольно-измерительных систем с внедрением автоматизированного управления станциями на основании мониторинга напоров в сети.

2.1.28. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Оснащенность зданий, строений, сооружений приборами учета воды реализуется на основании Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменении в отдельные законодательные акты РФ».

Расчеты за потребляемую воду будут производиться ежемесячно на основании съема показаний приборов коммерческого учета абонентов.

На сооружениях водоснабжения установлены приборы учета.

Информация об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды описана в пункте 2.3.5. 

2.1.29. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Кааламского сельского поселения

Схема сетей водоснабжения Кааламского сельского поселения прилагается в электронном варианте. Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий. Сети водоснабжения для обеспечения водоснабжения на территориях, где оно отсутствует, будут прокладываться согласно согласованным проектам.

2.1.30. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Места размещений насосных станций, резервуаров, водонапорных башен остаются без изменений. Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий.

2.1.31. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения

Схема водоснабжения Кааламского сельского поселения в электронном варианте прилагается. Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий. Сети водоснабжения для обеспечения водоснабжения на территориях, где оно отсутствует, будут прокладываться согласно согласованным проектам.
2.1.32. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего, холодного водоснабжения

Схема расположения объектов систем водоснабжения Кааламского сельского поселения в электронном варианте прилагается. Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода хозяйственно-питьевого назначения, предусматриваются зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, которые включают в три пояса (СанПиН 2.1.4.1110-02).

Границы первого пояса
       Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником устанавливается, с учетом конкретных условий, в следующих пределах:

а) для водотоков:

• вверх по течению - не менее 200 м от водозабора;

• вниз по течению - не менее 100 м от водозабора;

• по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

• в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м - вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки или канала более 100 м - полоса акватории шириной не менее 100 м;

б) для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени.

Границы второго пояса
Границы второго пояса ЗСО водотоков (реки, канала) и водоемов (водохранилища, озера) определяются в зависимости от природных, климатических и гидрологических условий.

Граница второго пояса на водотоке в целях микробного самоочищения должна быть удалена вверх по течению водозабора настолько, чтобы время пробега по основному водотоку и его притокам, при расходе воды в водотоке 95 % обеспеченности, было неменее 5 суток - для IА, Б, В и Г, а также IIА климатических районов, и не менее 3 суток - для IД, IIБ, В, Г, а также III климатического района.

Скорость движения воды в м/сутки принимается усредненной по ширине и длине водотока или для отдельных его участков при резких колебаниях скорости течения.

Граница второго пояса ЗСО водотока ниже по течению должна быть определена с учетом исключения влияния ветровых обратных течений, но не менее 250 м от водозабора.

Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени должны быть расположены на расстоянии:

а) при равнинном рельефе местности - не менее 500 м;

б) при гористом рельефе местности - до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1 000 м при крутом.

Граница второго пояса ЗСО на водоемах должна быть удалена по акватории во все стороны от водозабора на расстояние 3 км - при наличии нагонных ветров до 10 % и 5 км - при наличии наганных ветров более 10 %.

Граница 2 пояса ЗСО на водоемах по территории должна быть удалена в обе стороны по берегу на 3 или 5 км в соответствии с п. 2.3.2.5 и от уреза воды при нормальном подпорном уровне (НПУ) на 500-1 000 м в соответствии с п. 2.3.2.4.

В отдельных случаях, с учетом конкретной санитарной ситуации и при соответствующем обосновании, территория второго пояса может быть увеличена по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Границы третьего пояса
Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 км, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса.

2.1.33. На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Технологический процесс забора воды и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

Предлагаемые к новому строительству и реконструкции объекты централизованной системы водоснабжения не оказывают вредного воздействия на водный бассейн территории Кааламского сельского поселения.
2.1.34. На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

В п. Кааламо и п. Партала установлены станции водоочистки.

Использование хлора при дезинфекции трубопроводов не производится. Поэтому разработка специальных мер по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов не требуется.

ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии с выбранными направлениями развития системы водоснабжения может быть сформирован определенный объем реконструкции и модернизации отдельных объектов централизованных систем водоснабжения. Оценкой вложений в модернизацию коммунального хозяйства является уменьшение количества потерь воды при транспортировке населению питьевой воды нормального качества и достаточного объема.

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем централизованного водоснабжения представлена в таблице 2.19.

Таблица 2.19

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ед. изм.
	Кол-во
	Затраты, тыс. руб.
	Этап внедрения

	1
	Реконструкция ветхих участков сетей водоснабжения 
	км
	10
	10000
	2016-2026 гг.

	2
	Замена насосного оборудования на водозаборах
	шт.
	4
	250
	2016-2026 гг.

	3
	Оборудование водозаборных сооружений установкой по водоподготовке и обеззараживанию воды.
	шт.
	2
	н/д
	2016-2026 гг.


Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Динамика целевых показателей развития централизованной системы водоснабжения представлена в таблице 2.20.

Таблица 2.20

	Группа
	Целевые индикаторы
	Базовый показатель на 2015 год
	2026 год

	1. Показатели качества воды
	1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, %
	н/д
	0

	
	2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, %
	н/д
	0

	2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км
	10
	0

	
	2. Аварийность на сетях водопровода, ед/км
	менее 1
	менее 1

	
	3. Износ водопроводных сетей, %
	57
	≤15

	3. Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, %
	0
	0

	
	2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения), %
	92
	100

	
	3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах):

	
	население
	85
	100

	
	промышленные объекты
	98
	100

	
	объекты социально-культурного и бытового назначения
	95
	100

	4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
	1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи, %
	40
	-

	
	2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов, м3/км
	13
	≤300

	5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды)
	1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах)
	-
	-

	6. Иные показатели
	1. Удельное энергопотребление 
	на водоподготовку, кВтч/м3
	-
	-

	
	
	на подачу, кВтч/м3
	0,83
	≤1


ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения на территории Кааламского сельского поселения нет.

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет водоснабжение и водопроводные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания с органом местного самоуправления поселения передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Расходы организации, осуществляющей водоснабжение на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжении, утвержденными Правительством Российской Федерации.

3. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ КААЛАМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

3.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Кааламского сельского поселения и деление территории сельского поселения на эксплуатационные зоны

Системы централизованного водоотведения в Кааламском сельском поселении функционируют в п. Пуйккола, п. Рускеала, п. Кааламо, п. Партала.
Станция биологической очистки функционируют в п. Кааламо.
В остальных населенных пунктах  преобладающее место в системе канализации отведено выгребным ямам и септикам.

В Кааламском сельском поселении существует 1-на эксплуатационная зона. Услуги по водоотведению абонентам поселений осуществляет МУП «ЖКХ СМР».

3.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами
Характеристики сооружений водоотведения, расположенных на территории Кааламского сельского поселения, представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

	Населенный пункт
	Состав сооружений

	п.Кааламо
	Станция биологической очистки, насосная станция, напорный коллектор, самотечная канализация

	п.Рускеала
	Самотечная канализация

	п.Пуйккола
	Самотечная канализация

	п.Партала
	Самотечная канализация, насосная станция, очистные сооружения


Централизованный отвод хозяйственно-бытовых сточных вод обеспечивается самотечными коллекторами. Канализационные сети общей протяженностью 4,75 м. 

Анализ существующего состояния системы водоотведения показал наличие следующих особенностей:

- имеется износ сетей водоотведения;

Оценка технического состояния прочих технических средств, используемого оборудования неудовлетворительное.

3.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

На территории Кааламского сельского поселения действует система централизованного водоотведения в 4 населенных пунктах. 

Централизованной системой водоотведения обеспечена мало-, средне этажная жилая застройка. Объекты, неохваченные центральным водоотведением, используют септики, либо выгребные ямы.

Описание технологических зон по Кааламскому сельскому поселению:
- п. Кааламо: станция биологической очистки, насосная станция, напорный коллектор, самотечная канализация.  Протяженность канализационных сетей составляет 2,75 м, материал труб – чугун,  диаметром 150 мм; 

- п. Рускеала: самотечная канализация.  Протяженность канализационных сетей составляет 0,5 м, материал труб – чугун,  диаметром 150 мм; 

- п. Пуйккола: самотечная канализация.  Протяженность канализационных сетей составляет 0,5 м, материал труб – чугун,  диаметром 150 мм; 

- п. Партала: самотечная канализация, насосная станция, очистные сооружения.  Протяженность канализационных сетей составляет 1,0 м, материал труб – чугун,  диаметром 150 мм.

В остальных населенных пунктах централизованная канализация отсутствует. Население усадебной застройки, в основном, пользуется выгребами. Жидкие нечистоты, как правило, утилизируются в пределах придомовых участков.  

3.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения
Характеристика очистных сооружений Кааламского сельского поселения представлена в таблице 3.2.

Таблица 3.2

	Место располо-

жения КОС
	Год ввода в экспл.
	Произво-

дительность, тыс. м3/сут
	Тип насоса
	Производительность, м3/ч
	Напор, м
	Мощность, кВт
	Частотаоб/мин
	Износ, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	п.Кааламо
	1979
	1200
	ЦМФ 50-20
	50
	20
	3
	3000
	-

	п.Партала
	1980
	200
	ЦМФ 20-30
	20
	30
	7
	1500
	50


3.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Описание состояния и функционирования канализационных сетей на территории Кааламского сельского поселения описано в таблице 3.3.

Таблица 3.3

	Наименование эксплуатирующей организации
	Место расположения водопровода
	Протяженность (км), диаметр (мм)
	хар-ка труб
	Тип прокладки
	Средняя глубина заложения до оси трубопроводов
	Год строительства
	Износ, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	МУП «ЖКХ СМР»
	п.Кааламо
	2,75/

150
	чугун
	подземная
	1,5 м
	1979
	100

	
	п.Рускеала
	0,5/

150
	чугун
	подземная
	1,5 м
	1976
	100

	
	п.Пуйккола
	0,5/

150
	чугун
	подземная
	1,5 м
	1979
	100

	
	п.Партала
	1,0/

150
	чугун
	подземная
	1,5 м
	1980
	100


3.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия поселения. По канализационным сетям отводятся на очистку хозяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся на канализованной территории сельского поселения.

В условиях экономии воды и ежегодного увеличения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационных сетей и очистных сооружений. Поэтому особое внимание необходимо уделить их реконструкции и модернизации. Наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Освоен новый метод ремонта трубопроводов большого диаметра «труба в трубе», позволяющий вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную способность на длительный срок (50 лет и более). Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечивает устойчивую работу систем канализации муниципального образования.

3.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

В Российской Федерации требования, предъявляемые к степени очистки сточных вод, утверждены МДК 3-01.2001. «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов».

Информация, содержащая сведения о качестве очистки сточных вод на территории Кааламского сельского поселения отсутствует.

Анализ существующего состояния системы водоотведения показал наличие следующих особенностей:

- имеется высокий износ сетей водоотведения;

- отсутствие герметичных выгребов и септиков полной заводской готовности на территории индивидуальной жилой застройки;

В связи с этим возможно загрязнение поверхностных и подземных вод, почв, особенно в период половодья и паводков.

Сброс неочищенных сточных вод оказывает негативное воздействие на физические и химические свойства воды на водосборных площадях соответствующих водных объектов. Увеличивается содержание вредных веществ органического и неорганического происхождения, токсичных веществ, болезнетворных бактерий и тяжелых металлов. А также является фактором возникновения риска заболеваемости населения. Сброс неочищенных стоков наносит вред животному и растительному миру и приводит к одному из наиболее опасных видов деградации водосборных площадей.

3.1.8. Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованной системой водоотведения

В Кааламском сельском поселении не имеют централизованного водоотведения следующие населенные пункты: 

поселки Кекоселькя, Киркколахти, Контиолахти, Маткаселькя, Отраккала, Саханкоски, Кирьявалахти, Леппяселькя, Ханнуккаланмяки, Куконваара, Рюттю, станции Алалампи, Пирттипохья, местечко Ханки, местечко Яккима, хутор Суйкка.

 В качестве канализационных устройств используются выгребные ямы и септики.

3.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения Кааламского сельского поселения

Длительный срок эксплуатации без должного ремонта привели к физическому износу сетей до 100%, оборудования и сооружений системы водоотведения, следствием этого является низкая надежность работы систем и высокая угроза возникновения аварий. Отсутствие систем очистки сточных вод на территории с децентрализованной системой водоотведения, что негативно сказывается на окружающей среде. В осенние и весенние периоды при обильных дождевых осадках и таяния снега происходит размывание мест сброса сточных вод и загрязнение прилегающей поверхности грунтов, а также подпором воды происходит попадание дополнительных объемов загрязненной воды в коллектор. Расчет произвести невозможно ввиду отсутствия подробной информации по составу грунтов, площади поверхности, собирающей осадки, схемы высот и т.п.

В связи с ветхостью сетей и увеличением расхода сточных вод от существующей и планируемой жилой застройки, а также объектов капитального строительства требуется:

· реконструкция и развитие действующей бытовой канализации;

· замена ветхих сетей водоотведения.

БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
3.1.10. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения
Информация по балансу поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по Кааламскому сельскому поселению представлена ниже.

Таблица 3.4

	Статья расхода
	ед.
	2015

	Объем отведенных стоков
	м3/год
	110300

	Объем стоков, переданных на очистку сторонним организациям
	м3/год
	-

	Собственные организации:
	м3/год
	-

	в т.ч. от структурных подразделений
	м3/год
	-

	в т.ч. собственные стоки участка водоотведения
	м3/год
	-

	Объем сточных вод пропущенной ч/з очистные сооружения
	м3/год
	110300

	ч/з биологическую очистку
	м3/год
	45600

	Объем реализации услуг всего в том числе:
	м3/год
	110300

	-население
	м3/год
	98400

	-бюджетные организации
	м3/год
	10300

	-прочие потребители
	м3/год
	1600


Информация по балансу поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам:

Таблица 3.5

	№ п/п
	Населенный пункт
	Водоотведение за 2015 год от всех абонентов

	
	
	м3/сут
	м3/год

	1
	п.Кааламо
	125
	45600

	2
	п.Рускеала
	48,8
	17800

	3
	п.Пуйккола
	23
	8400

	4
	п.Партала
	105,5
	38500


3.1.11. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения
Учет объемов фактического притока неорганизованных стоков по технологическим зонам не ведется, в связи с этим, отсутствует возможность оценки и анализа объемов неорганизованных стоков.
3.1.12. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов
Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов отсутствуют.

3.1.13. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей
Информация по балансам поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения Кааламского сельского поселения за последние 10 лет отсутствует.  Выполнение ретроспективного анализа невозможно.
3.1.14. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития сельского поселения
Информация по прогнозным балансам поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения Кааламского сельского поселения на срок не менее 10 лет: 

Таблица 3.6

	Статья расхода
	ед.
	2016г
	2017г
	2018г
	2019г
	2020 г
	2021-2026гг

	по Кааламскому сельскому поселению

	Водоотведение
	м3/год
	110852
	111406
	111963
	112523
	113085
	113651


Поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения Кааламского сельского поселения на перспективу увеличится в среднем на 0,5% в год.

ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД
3.1.15. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения
Фактическое поступление в централизованную систему водоотведения сточных и информация о планируемых поступлениях вод в центральную систему водоотведения Кааламского сельского поселения на 2016-2026:

Таблица 3.7

	Статья расхода
	ед.
	2015г
	2016г
	2017г
	2018г
	2019 г
	2020-2026гг

	Объем отведенных стоков
	м3/год
	110852
	111406
	111963
	112523
	113085
	113651

	Объем сточных вод пропущенной через очистные сооружения
	м3/год
	110852
	111406
	111963
	112523
	113085
	113651

	через биологическую очистку
	м3/год
	45828
	46057
	46287
	46519
	46751
	46985

	Объем реализации услуг всего в том числе:
	м3/год
	110852
	111406
	111963
	112523
	113085
	113651

	-население
	м3/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	-бюджетные организации
	м3/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	-прочие потребители
	м3/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


Следует принять во внимание развитие инженерной инфраструктуры, выполненное в принятом генплане, в котором предлагается реконструкция и строительство сетей водоотведения, основного оборудования систем водоотведения; расширение деятельности централизованного водоотведения на территории Кааламского сельского поселения как на существующих населенных территориях, так и на планируемых к застройке.

3.1.16. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)
На территории Кааламского сельского поселения централизованное водоотведение осуществляется в следующих населенных пунктах: п. Пуйккола, п. Рускеала, п. Кааламо, п. Партала. Действует 1 эксплуатационная зона и 4 технологические зоны в разрезе перечисленных населенных пунктов.

В остальных поселениях централизованная канализация отсутствует. Население усадебной застройки, в основном, пользуется выгребами. Жидкие нечистоты, как правило, утилизируются в пределах придомовых участков.
3.1.17. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности очистных сооружений, выполнено исходя из планируемых поступлений вод в центральную систему водоотведения Кааламского сельского поселения. Показатели требуемой мощности очистных сооружений представлены в таблице 3.8.

Таблица 3.8

	Показатели
	Ед. изм.
	2026г

	Среднесуточная пропускная способность очистных сооружений
	м3/сут
	302,2

	Максимальная пропускная способность очистных сооружений
	м3/сут
	362,6

	Существующая производительность КОС
	м3/сут
	1400

	Резерв мощности
	м3/сут
	1037,4

	
	%
	74


3.1.18. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения
Канализационные насосные станции (КНС) предназначены для обеспечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. КНС откачивают хозяйственно-бытовые сточные воды. Канализационную станцию размещают в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком. 

3.1.19. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия
Производственные мощности очистных сооружений Кааламского сельского поселения остаются неизменными.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

3.1.20. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Основные направления развития централизованной системы водоотведения связаны с реализацией государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:  

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);  

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;  

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий. 

Основными задачами развития централизованной системы водоотведения являются:

- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с населенных пунктов территории Кааламского сельского поселения, не имеющих централизованного водоотведения, с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей; 

- обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей; 

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:  

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 

- показатели качества обслуживания абонентов; 

- показатели качества очистки сточных вод; 

-показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод; 

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Величины расходов наиболее вероятного из сценариев представлены в разделе 3.7.

3.1.21. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

На перспективу на территории Кааламского сельского поселения предусматривается: 

- Реконструкция ветхих участков сетей водоотведения, общей протяженностью 4,75 км. Сроки реализации проекта: 2016-2026гг;

- Замена насосного оборудования канализации. Сроки реализации проекта: 2016-2026гг.

3.1.22. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Строительство сетевых объектов системы водоотведения

С учетом инженерной подготовки территории для уменьшения глубины заложения канализационных сетей в рамках программы предусматривается строительство канализационных насосных станций перекачки комплектной поставки из полимерных материалов. Канализационные стоки самотечной сетью канализации отводятся в приемные резервуары проектируемых насосных станций перекачки и по напорному коллектору в две нитки перекачиваются через камеру гашения (колодец-гаситель) в самотечные коллекторы и/или на проектируемые очистные сооружения канализации.

Современные комплектные КНС представляют собой модульную автоматизированную канализационную насосную станцию, смонтированную со всем необходимом оборудованием в герметичном корпусе.

Канализационная насосная станция (КНС) представляет собой емкость из композитных материалов, совмещающую приемную камеру и машинное отделение, в которой размещены насосные агрегаты, технологические трубопроводы и вспомогательное оборудование. В настоящее время для производства корпусов КНС используются различные материалы: ПНД, стеклопластик, полиэтилен, а трубопроводная обвязка изготавливается из нержавеющей стали или полимерных материалов. Для удобства обслуживания оборудования и арматуры в емкости обустраиваются площадка обслуживания и лестница.

Комплектные канализационные насосные станции поставляются в полной комплектации, готовые к транспортировке, установке, подключению к коммуникациям и последующему вводу в эксплуатацию в кратчайшие сроки.

При установке такой станции решается сразу несколько важных вопросов:

1. Экономится полезная площадь, так как локальные станции не требуют строительства больших железобетонных резервуаров – приемников, вентиляционных камер занимают существенно меньше места.

2. Снижаются затраты электроэнергии, так как система контроля уровня заполнения стакана позволяет современным насосам работать систематически, включаясь по мере необходимости. При работе станции исключены, либо сведены до минимума потери напора.

3. Автоматизация работы станции позволяет уменьшить количество обслуживающего персонала, в случае аварийной ситуации сигнал о работе оборудования может подаваться на пульт, компьютер или мобильный телефон диспетчера.

Строительство сетей канализации для подключения абонентов

Цель:

Обеспечение услугами бесперебойного централизованного водоотведения  населенных пунктов Кааламского сельского поселения, не имеющих централизованного водоотведения.

Задачи:

Прокладка магистралей для подключения потребителей, не имеющих централизованной системы водоотведения;

Проект направлен на достижение следующих показателей эффективности:

- Обеспечение надежности систем водоснабжения и бесперебойной подачи воды потребителям в населенных пунктах.

Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий и сооружений. Колодцы выполняются из сборных ж/б колец с гидроизоляцией.

3.1.23. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения на территории Кааламского сельского поселения, отсутствуют.

3.1.24. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Мероприятия не предусматриваются.

3.1.25. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Кааламского сельского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование
Схема водоотведения Кааламского сельского поселения в электронном виде прилагается. Месторасположение объектов систем водоотведения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий. Сети водоотведения на территориях, где оно отсутствует, будут прокладываться согласно согласованным проектам.

3.1.26. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения
Схема водоотведения Кааламского сельского поселения в электронном виде прилагается. Ориентировочный размер СЗЗ у КОС и КНС принимается согласно требования п. 7.1.13. СанПиН 2.2.1. /2.11.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) и СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» п.1.10, табл.1, прим.6. Все проектируемые очистные сооружения на чертеже привязаны условно. Место размещения определить на стадии выбора участка.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружении следует принимать по таблице 3.9.

Таблица 3.9

	Сооружения для очистки сточных вод
	Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. м3 сутки

	
	до 0,2
	более 0,2 до 5,0
	более 5,0 до 50,0
	более 50,0 до 280

	Насосные станции и аварийно- регулирующие резервуары
	15
	20
	20
	30

	Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброшенных осадков, а также иловые площадки
	150
	200
	400
	500

	Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях
	100
	150
	300
	400

	Поля:
	
	
	
	

	а) фильтрации
	200
	300
	500
	1000

	б) орошения
	150
	200
	400
	1000

	Биологические пруды
	200
	200
	300
	300


СЗЗ для канализационных очистных сооружений производительностью более 280 тыс.м3/сутки, а также при отступлении от принятых технологий очистки сточных вод и обработки осадка, следует устанавливать по решению Главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации или его заместителя.

Для полей фильтрации площадью до 0,5 га для полей орошения коммунального типа площадью до 1,0 га для сооружений механической и биологической очистки сточных вод производительностью до 50 м /сутки, СЗЗ следует принимать размером 100 м.

Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м3/сутки СЗЗ следует принимать размером 50 м.

СЗЗ от сливных станций следует принимать 300м.

СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50м.

От очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, не расположенных на территории промышленных предприятий, как при самостоятельной очистке и перекачке производственных сточных вод, так и при совместной их очистке с бытовыми, СЗЗ следует принимать такими же, как для производств, от которых поступают сточные воды, но не менее указанных в таблице 3.4.

СЗЗ от снеготаялок и снегосплавных пунктов до жилой территории следует принимать размером не 100 м.
3.1.27. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Схема водоотведения Кааламского сельского поселения в электронном виде прилагается. Все проектируемые объекты систем водоотведения на чертеже привязаны условно. Место размещения определить на стадии выбора участка.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

3.1.28. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади
В числе основных мероприятий в совершенствовании системы канализования территории сельского поселения необходимо отметить: строительство станций биологической очистки. Целью мероприятий по использованию централизованной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

С целью снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади предусматривается повсеместная замена выгребных ям на септики.  

3.1.29. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод
Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод приводят к образованию значительного количества твердых отходов. Некоторая их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомассы за счет биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твердые отходы изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твердых компонентов от 1 до 10%. По этой причине процессам выделения, переработки и ликвидации ила стоков следует уделять особое внимание при проектировании и эксплуатации любого предприятия по переработке сточных вод.

Осадки очистных сооружений с учетом уровня их загрязнения могут быть утилизированы следующими способами: термофильным сбраживанием в метантенках, высушиванием, пастеризацией, обработкой гашеной известью и в радиационных установках, сжиганием, пиролизом, электролизом, получением активированных углей (сорбентов), захоронением, выдерживанием на иловых площадках, использованием как добавки при производстве керамзита, обработкой специальными реагентами с последующей утилизацией, компостированием, вермикомпостированием.

В случае, если стоки после полной биологической очистки не соответствуют нормам СанПиН по показателям сброса, необходимо предусматривать доочистку сточных вод: коагуляция, отстаивание, фильтрование на кварцевых фильтрах, хлорирование или обработка очищенных стоков УФ.

ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения представлена в таблице 3.10.

Таблица 3.10

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Источник фин.
	Затраты, тыс. руб.
	Этап внедрения

	1
	Реконструкция ветхих участков сетей водоотведения
	МБ Внеб.

ист
	5000
	2016-2026 гг

	2
	Замена насосного оборудования канализации
	МБ Внеб.

ист
	200
	2016-2026 гг


ФБ – федеральный бюджет, ОБ – областной бюджет, МБ – местный бюджет, Внеб.ист. – внебюджетные источники. 

Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Целенные показатели развития централизованной системы водоотведения представлены в таблице 3.11.

Таблица 3.11

	Группа
	Целевые индикаторы
	Базовый показатель на 2015 г
	2026 год

	1. Показатели надежности и

бесперебойности

водоотведения
	1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене, км
	4,75
	0

	
	2. Удельное количество засоров на сетях канализации, шт. на км.
	4
	0

	
	3. Износ канализационных сетей, %
	100
	≤5

	2. Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением, %
	77,5
	н/д

	3. Показатели очистки сточных вод
	1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, %
	100
	100

	
	2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод. пропущенных через очистные сооружения, %
	100
	100

	4. Иные показатели
	1. Удельное энергопотребление

на перекачку и очистку 1 куб. м сточных вод (кВт ч/м3)
	на перекачку – кВтч/куб.м
	н/д
	н/д

	
	
	на очистку – кВтч/куб.м
	н/д
	н/д

	н/д – данные отсутствуют


ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоотведения на территории Кааламского сельского поселения отсутствуют.

	СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
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